Ввод в эксплуатацию электрических машин после их монтажа или капитального ремонта.

Нормативная литература:

1. СО 34.45.509-2005 «Типовая инструкция по эксплуатации электродвигателей в установках».

# 2. СТО 70238424.29.160.30.002-2009 Электродвигатели. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования

3. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей ПТЭЭП.

4. Согласно ПУЭ и в соответствии с ГОСТ 183-74 и 11677-85 электрические машины после их монтажа или капитального ремонта подвергаются приемосдаточным испытаниям.

# Настоящая Типовая инструкция предназначена для руководства при эксплуатации электродвигателей в установках и содержит основные требования, обеспечивающие надежную и безопасную работу электродвигателей.

## Глава 2.5. Электродвигатели (Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей ПТЭЭП.)

Настоящая глава распространяется на электродвигатели переменного и постоянного тока.

1.6.11. Вводимое после ремонта оборудование должно испытываться в соответствии с нормами испытания электрооборудования (Приложение 3)

1.6.12. Специальные испытания эксплуатируемого оборудования проводятся по схемам и программам, утвержденным ответственным за электрохозяйство (подрядной организации)    На основании проведенных испытаний составляется Акт со всеми приложениями технической документации по ремонту и испытаниям. Периодичность капитальных и текущих ремонтов электродвигателей определяет технический руководитель Потребителя. Как правило, ремонты электродвигателей должны производиться одновременно с ремонтом приводных механизмов и систем управления.

1.6.13. Основное оборудование электроустановок, прошедшее капитальный ремонт, подлежит испытаниям под нагрузкой не менее 24 часов, если не имеется других указаний заводов-изготовителей. При обнаружении скрытых дефектов, препятствующих нормальной работе оборудования, ремонт считается незаконченным до устранения этих дефектов и повторного проведения испытания, независимо от подписанного Акта выполненных работ.

1.6.14. Все работы, выполненные при капитальном ремонте основного электрооборудования, принимаются по Акту, к которому должна быть приложена техническая документация по ремонту и испытаниям. Акты со всеми приложениями хранятся в паспортах оборудования. О работах, проведенных при ремонте остального электрооборудования и аппаратов, делается подробная запись в паспорте оборудования или в специальном ремонтном журнале.

1.6.15. Для своевременного и качественного выполнения задач, указанных в настоящей главе, ремонтный персонал (подрядчик) должен иметь склады, мастерские и другие соответствующие помещения, а также приспособления, средства испытаний и измерений, в т.ч. для проведения раннего диагностирования дефектов, например, виброакустические приборы, телевизоры, стационарные и передвижные лаборатории, диагностические стенды и т.д.  При наличии данных условий, полноценных испытаний и измерений, Акт выполненных работ подписывается на территории подрядной организации.

2.5.15. Контроль за нагрузкой электродвигателей, щеточным аппаратом, вибрацией, температурой элементов и охлаждающих сред электродвигателя (обмотки и сердечники статора, воздуха, подшипников и т.д.), уход за подшипниками (поддержание требуемого уровня масла) и устройствами подвода охлаждающего воздуха, воды к воздухоохладителям и обмоткам, а также операции по пуску и останову электродвигателя должен осуществлять персонал подразделения (потребителя), обслуживающего механизм. Срок службы электродвигателя обусловлен температурой нагрева изоляции обмотки, поэтому его нагрузку (мощность) устанавливают, исходя из условий нагрева. Увеличение нагрузки сверх номинальной приводит к перегреву изоляции и быстрому выходу ее из строя.

# Приложение №3 Подготовка электродвигателя к пуску (впервые или после ремонта).

# 3.1. Электрическая часть вновь смонтированных электродвигателей должна быть выполнена по проекту с учетом требований заводов-изготовителей, и соответствовать требованиям ПУЭ, а по окончании монтажа подвергнута наладке и профилактическим испытаниям согласно действующим «Объему и нормам испытаний электрооборудования»

3.2. Опробование и обкатка электродвигателей после капитального и текущего ремонтов осуществляется квалифицированным ремонтным персоналом потребителя.

3.3. При подготовке электродвигателя к пуску (впервые или после ремонта) обслуживающий персонал потребителя обязан сделать следующее:

- Осмотреть  и проверить подключение питающих кабелей к выводам электродвигателя, отсутствие голых токоведущих частей, исправность пусковой и коммутационной аппаратуры, состояние щеточного аппарата, наличие и исправность защитного заземления электродвигателя,

- Проверить мегаомметром целостность фаз обмотки статора, питающего кабеля и состояние изоляции, которое должно ТУ,

3.4. Произвести пробный пуск.

- Пробный пуск осуществляется для определения направления вращения (у двухскоростных электродвигателей направление вращения проверяется на обеих скоростях), механической исправности, правильности его сборки и установки. Пробный пуск, как правило, производится при отсоединенном приводном механизме и не до полного разворота.

- После пробных кратковременных пусков и устранения замеченных дефектов производится пуск электродвигателя вхолостую на время, необходимое для достижения подшипниками установившейся температуры. При этом должны быть проверены вибрационное состояние, ток холостого хода, работа подшипников, и отсутствие посторонних звуков.

3.4.  Произвести ввод в эксплуатацию электродвигателя под нагрузкой.

- Контролировать  регулирование нагрузки электродвигателя в допустимых пределах, следя за тем, чтобы токи статора (ротора) не превышали номинальных значений.

- Контролировать температуру нагрева электродвигателя. При превышении допустимых пределов по величине тока или нагреву необходимо немедленно отключить электродвигатель и принять меры к выяснению причины перегрузки или нагрева.

- При невозможности выяснения причин повышенной температуры и тока нагрузки  до приемлемых значений двигатель должен быть выведен из эксплуатации и возвращен в специализированную ремонтную организацию с подробным актом рекламации для выяснения и устранения  неисправностей электродви гателя.